项目名称：黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目

招标编号：2026-QJHG-CG-001

招 标 文 件

招   标   人：中华人民共和国黔江海关（盖章）

二〇二六年六月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 比选须知	3

第三章 比选方法	14

第四章 合同条款（样本）	21

第五章 技术商务要求	28

第六章 投标文件格式	32

第一章 比选公告

本项目需对黔江海关现有ups电源和监控储存设施进行更新升级，主要解决备用电力电源保障不足、环境湿度过高、存储容量不足等问题。通过UPS电池组扩容、部署专业除湿系统、配置电路安全管理一体机、扩展存储设备及更换故障部件，全面提升机房基础设施的安全性与监控存储连续性。

- 项目概况及招标范围（详见“第五章 技术商务要求”）

| 序号 | 内容 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目 | 14.43 | UPS电池组2组、32节1组，机房除湿机工业级1台，硬盘录像机256路1台，企业级硬盘14T 11块，主机电路安全管理一体机1台，安装调试费。 |

二、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力〔投标人应提供合法有效的营业执照复印件或扫描件并加盖投标人公章；不具备独立承担民事责任能力的，还需要提供具有独立承担民事责任能力的总公司对本项目的授权（提供总公司有效的营业执照复印件或扫描件及授权书并加盖投标人公章）〕；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人应提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺并加盖投标人公章）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人应提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面承诺并加盖投标人公章，以及在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn）中重大税收违法失信主体的查询结果截图并加盖投标人公章）；

4.投标人不得存在的其他情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；

（2）与本采购项目的其他响应方为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他响应方存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被其他采购方列入黑名单并在其官网公布；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大产品质量问题；

（9）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常、严重违法失信企业名单；

（10）被列为失信被执行人名单；

（11）所属行业属于“两高一剩”行业；

（12）法律法规规定的其他情形。

三、比选文件的获取

获取时间：2026年6月16日起至提交响应文件截止时间前。

获取方式：在重庆海关官方网站 （https://www.creditchina.gov.cn/）自行下载本项目的比选文件、答疑、补遗等与本项目有关的所有资料，并随时关注本项目相关修改或补充内容。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商已收到以上资料并全部知晓有关比选采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。

售价：无。

四、响应文件的递交

1.提交响应文件时间：2026年6月23日10：00至10:30（北京时间）。

2.提交地点及要求：凡有意参加的供应商，请采取现场送达方式，将响应文件送达采购人，文件正、副本各1份。采购人收件信息：滕老师，023-87912306，重庆市黔江区正阳街道香山路11号黔江海关208室。供应商应充分预留时间，避免由此造成逾期送达。因时间问题出现的逾期后果由供应商自行负责。

3.开标时间：2026年6月23日

4.开标地点：黔江海关三楼会议室

5.供应商有下列情况之一，采购人不接受其响应文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的文件；

（2）未按规定密封文件的。

五、公告期限

自本公告发布之日起至2026年6月23日

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国黔江海关

地址：重庆市黔江区正阳街道积富社区香山路11号

联系方式：023-87912306

2.项目联系方式

联系人：滕老师

联系电话：023-87912306

第二章 比选须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 采购方：中华人民共和国黔江海关 地 址：重庆市黔江区正阳街道积富社区香山路11号 联系人：滕老师 电 话：023-87912306 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目 |
| 1.2.1 | 招标范围 | 黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目（具体内容见招标文件第五章技术商务要求） |
| 1.2.2 | 服务期限 | 1. 在收到需求后30天（含）内将设备送达需求方现场并完成安装。 2. 本次采购的价格有效期自合同签订起一年内有效。 |
| 1.2.3 | 服务指标 | 满足国家相关规定要求及招标文件第五章技术商务要求。（详见第五章技术商务要求） |
| 1.2.4 | 服务地点 | 重庆市黔江区正阳街道积富社区香山路11号黔江海关 |
| 1.3.1 | 投标人资格资质要求 | 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列条件： 1.具有独立承担民事责任的能力〔投标人应提供合法有效的营业执照复印件或扫描件并加盖投标人公章；不具备独立承担民事责任能力的，还需要提供具有独立承担民事责任能力的总公司对本项目的授权（提供总公司有效的营业执照复印件或扫描件及授权书并加盖投标人公章）〕； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人应提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺并加盖投标人公章）； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人应提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面承诺并加盖投标人公章，以及在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中重大税收违法失信主体的查询结果截图并加盖投标人公章）； 4.投标人不得存在的其他情形之一： （1）与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性； （2）与本采购项目的其他响应方为同一个单位负责人； （3）与本采购项目的其他响应方存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被其他采购方列入黑名单并在其官网公布； （6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在最近三年内发生重大产品质量问题； （9）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常、严重违法失信企业名单； （10）被列为失信被执行人名单； （11）所属行业属于“两高一剩”行业； （12）法律法规规定的其他情形。 投标人应提供不存在以上情形的书面承诺并加盖投标人公章，以及国家企业信用信息公示系统（https：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中经营异常名录、严重违法失信名单的查询结果截图并加盖投标人公章，中国执行信息公开网（https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中失信被执行人名单的查询结果截图并加盖投标人公章。 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人对招标文件所作的澄清、修改及招标人发出的答疑及补遗书等。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间：2026年6月18日11时前(北京时间)；投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在上述时间前拨打023-87912306电话提问。 |
|  | 招标人澄清的时间 | 招标人澄清的时间：2026年6月19日18时前(北京时间)； （1）不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对招标文件做出澄清，招标人都将按投标人须知前附表所明确的时间予以答复。招标人有关澄清招标文件的答疑将作为招标文件的合法组成部分，对投标人起约束作用。与本项目无关的问题不予作答。 （2）未提出投标质疑不作为否定投标人资格的理由。 （3）招标人澄清在《重庆海关官网》上发布。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026年6月23日10：00至10：30（北京时间）。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人对投标文件做出的答疑、补遗及通知，无论投标人是否下载查阅，均视为已知晓招标人对招标文件内容所进行的修改。 |
| 2.2.4 | 投标人对招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件如有异议，应在投标截止时间前第4日 17:00前以书面形式通知招标人。招标人将在收到异议后1日内作出答复；如答复涉及实质性变更，将以补遗形式发布。补遗内容可能影响投标文件编制的（如技术参数、报价清单、评审标准等），招标人最迟应在投标截止时间前第3日 17:00前发布。若因特殊原因必须发布实质性补遗且发布时间距投标截止不足3日，为保障供应商准备时间，招标人将相应顺延投标截止时间（通常顺延3个日历日）并予以公告。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1.投标报价限价 （1）本项目总价最高限价大写：【壹拾肆万肆仟叁佰元整】（小写：【144300.00元】）。 投标人报价不得超过最高限价，否则其投标文件将被否决。 2.报价要求。 投标人的投标报价为含税包干价，其包含完成本招标文件规定的招标范围所有工作内容的全部费用，招标人不再额外支付其他任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。 3.投标货币：人民币 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 无 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知前附表第1.4.1项规定提供的资料。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 投标函部分、技术商务部分（资格审查资料）投标资料正本均按招标文件要求加盖投标人单位的公章，副本可为正本的复印件，法定代表人或其委托代理人签字（签章）处按招标文件格式相应位置按其要求签字或签章，投标文件应用不褪色的材料书写或打印。委托代理人签字或签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（签章）确认。投标人不按要求签字盖章的其投标文件将被否决。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数及装订要求 | 投标文件份数：提供正本1份，副本1份。 投标文件应包含完整的全套内容﹝投标函部分、技术商务部分（资格审查资料）﹞，并装订成册； 投标人不按要求提供的其投标文件将被否决。 说明：投标单位根据制作的投标文件厚度自行决定装订成册一本或多本，如投标文件需装订成册多本，投标文件封面可以标注分册信息（标注分册信息满足投标文件格式要求）。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用“投标文件”大袋或箱或盒。 2、投标文件密封并在大袋或箱或盒上加盖投标人单位公章。同时“投标文件”大袋或箱或盒应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容，“投标文件”大袋或箱或盒未按要求密封招标人有权拒绝接收。 说明：如文本较多，一个密封袋或箱或盒等装不下的，可用多个袋或箱或盒等进行封装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件封套上标明以下内容： （1）招标人名称： （2）投标人名称： （3）项目名称： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 递交地点：中华人民共和国黔江海关（重庆市黔江区正阳街道香山路11号）208办公室。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 评审小组的组建 | 1.评审小组构成：共 5 人。 2.评标小组：招标单位评审小组成员。 |
| 6.1.1 | 是否授权评审小组确定投标人 | 中标人数量：1名 否，推荐经评审合格的综合得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 6.3 | 签订合同 | 7.3.3中标后，招标人有权对各投标人投标时响应的商务、技术进行实地考察，若经考察发现有虚假行为，根据相关法律法规进行相应处罚。 7.3.4因中标人自身原因被终止合同的，招标人有权根据中标候选人替补或重新招标。 |
| 6.4 | 履约保证金 | 无 |
| 7.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于 3个的； （2）经评审小组评审后否决所有投标的。 （3）依法必须进行招标的项目，投标人撤销投标文件或者部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评审小组应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证。评审小组认为有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，可以继续评标并确定中标候选人。 注：本款只适用于首次招标。 |
| 7.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标或二次招标的投标人仍然少于3个的，按照程序开标和评标。重新招标或二次招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以另行组织实施。重新招标或二次招标同一投标人最终含税总报价不得高于该投标人首次招标的最终含税总报价，否则视为投标无效。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 中标公示 | 中标结果将在《重庆海关官网》上公示，公示期为通知发出之日起三日。公示期间无异议、投诉，或者异议、投诉不成立的，招标人应当在公示期结束后五个工作日内通知中标人。 |
| 9.2 | 投标人提供虚假资料 | 投标人提交的投标文件资料，应真实、有效，如有虚假，一经查实，招标人有权取消中标资格。 |
| 9.3 | 招标文件售价 | 招标文件费用：0元。 |
| 9.4 | 中标候选人无法履约的情况 | 评审小组会推荐的中标候选人出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求参加相关测试或相关测试未通过、不按投标文件承诺提供相关资料、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形时，应当重新组织招标。但因项目时间紧急，重新组织招标影响业务开展，无证据表明招标项目存在串通投标的嫌疑，顺延的中标候选人技术和商务总得分不低于所有有效投标人的平均得分，且报价符合“排名靠后的中标候选人价格高于前一名报价的，排名靠后的中标候选人价格高出部分不得超过前一名报价的4%。”情形的，招标人可依序确定排名其后一位的中标候选人为中标人，递补的拟中标人仍需按期通过所有验证性测试，以此类推。 |
| 投标人须知前附表与投标人须知正文不一致的以投标人须知前附表内容为准。 |  |  |

投标人须知正文

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2  招标范围、服务期限和实施地点

1.2.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2  本次招标服务期限：见投标人须知前附表。

1.2.3  本次招标服务指标：见投标人须知前附表。

1.2.4  本次服务地点：见投标人须知前附表。

1.3  投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本项目的资格资质要求、能力和信誉。

（1）资格资质要求：见投标人须知前附表；

1.3.2 本项目不接受联合体投标。

1.4  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8  踏勘现场

1.8.1  招标人不组织踏勘现场。

1.8.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3  投标人应当对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

1.8.4  投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.9  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

1.10  分包

本项目不允许分包。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术商务要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的质疑、澄清、修改及投标截止时间

2.2.1 详见投标人须知前附表。

2.2.2 详见投标人须知前附表。

2.2.3 详见投标人须知前附表。

2.2.4 详见投标人须知前附表。

2.2.5若开标时间延迟，则由招标人或招标代理机构在开标前的任何时间另行通知开标时间。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标函部分

技术商务部分（资格审查资料）

构成投标文件的其他材料：投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。

3.2  投标报价

详见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

无。

3.5  资格审查资料

按投标人须知前附表1.4.1项要求提供的资料提供。

3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关交货期（或服务期限）、投标有效期、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  签字盖章要求详见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件的份数和装订要求详见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的密封详见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点及时间：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  评标

5.1  评审小组

5.1.1  评标由招标人依法组建的评审小组负责。评审小组由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

5.1.2  评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3  评标

评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.  合同授予

6.1  定标方式

6.1.1是否授权评审小组确定中标人，详见投标人须知前附表。

6.1.2国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定评审小组按照本招标文件规定的评标办法推荐的排名的中标候选人里确定中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标单位，也可以重新招标。

6.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

6.3  签订合同

6.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.3.3详见投标人须知前附表。

6.3.4详见投标人须知前附表。

6.4 履约保证金

无。

7.  重新招标和不再招标

7.1  重新招标

详见投标人须知前附表。

7.2  重新招标和不再招标

详见投标人须知前附表。

8.  纪律和监督

8.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评审小组成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

8.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

8.3  对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向中华人民共和国黔江海关监督部门投诉。

9.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 比选方法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | 初步评审 |  |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  | 投标函部分、技术商务部分（资格审查资料）投标资料正本均按招标文件要求加盖投标人单位的公章，副本可为正本的复印件，法定代表人或其委托代理人签字（签章）处按招标文件格式相应位置按其要求签字或签章，投标文件应用不褪色的材料书写或打印。委托代理人签字或签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（签章）确认。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 1. 投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定； 2. 投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3. 按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件或扫描件加盖公章，证件清晰可辩、有效； 4. 投标文件的签字盖章、份数装订符合第二章3.7项的规定； 5. 投标文件的密封和标记符合第二章4.1.1项的规定。 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他资格条件 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投标 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 服务期限 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 服务指标 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 服务地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 无 |  |
|  |  | 投标报价 |  | 投标报价不得高于招标人公布的最高限价 |  |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |  |
| 2.2 |  | 分值构成 （总分100分） |  | A投标报价：30分 B商务部分：10分 C技术部分：60分 |  |
| 评分因素 |  | 分值 | 评分标准 |  |  |
| 2.2.1（A） 投标报价 （30%） |  | 投标总报价（30分） | 满足资格性、符合性要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。按照下列公式计算每个供应商的投标报价得分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |
| 2.2.1（B） 商务部分 （10%） |  | 业绩案例（10分） | 近年（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目，一个得5分,最高得10分。 |  |  |
| 2.2.1（C） 技术部分 （60%） |  |  | 各评委自行独立评审打分。技术部分得分取所有评委评分的算术平均值作为最终计算结果。 |  |  |
|  |  | 技术参数（30分） | 1.重要技术参数指标进行比对（实行倒扣分，重要技术参数即“第五章 二、项目建设内容及详细技术要求”中带★标注的部分），有一条达不到技术参数最低要求的扣5分，扣完为止。 2.一般技术参数指标进行比对（实行倒扣分，一般技术参数即“第五章 二、项目建设内容及详细技术要求”中非★标注的部分），有一条达不到技术参数最低要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 技术方案（30分） | 项目认识 （5分） |  | 根据供应商针对本项目现场勘察项目需求、项目背景、项目目的、项目内容等内容进行评审。 供应商提供的方案，能够很好把握重点、条理清楚、思路清晰，对本项目的认识理解透彻的，得5-4分； 供应商提供的方案，能够较好把握重点、条理较清楚、思路较清晰，理解较为透彻的，得3-2分； 供应商提供的方案，基本把握重点、条理基本清楚、思路基本清晰，理解一般的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 实施方案 （10分） |  | 提供对本项目特点及关键性技术问题的认识及对策措施。内容包括但不限于：①实施内容、②技术规范及要求、③技术流程路线等。 提供完整的实施方案且全面，针对性强，技术指标表述准确，具有实际可操作性，得10-8分； 提供的实施方案完整且全面，针对性强，技术指标表述准确，实际可操作性较差，得7-4分； 提供的实施方案内容齐全，针对性一般，技术指标表述不准确，实际可操作性较差，得3-1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 进度安排（5分） |  | 根据供应商针对本项目提供的进度安排进行评审： 提供的进度安排符合招标文件要求且具可行性，得5-4分； 提供的进度安排基本符合招标文件要求且具有一定可行性，得3-2分； 提供的进度安排不符合招标文件要求且可行性较差的，得1分； 未提供进度安排的不得分。 |
|  |  |  | 服务方案（10分） |  | 根据供应商针对本项目的技术要求编制服务方案： 提供的服务方案内容全面详细、相关措施科学适用、合理、可操作性强、符合本项目实际、完全满足本项目需求，得10-8分。 提供的服务方案内容较全面、相关措施较科学适用、较合理、可操作性较强、较符合本项目实际、基本满足本项目需求，得7-4分。 提供的服务方案内容不全面、相关措施不科学适用、不合理、可操作性不强（需大量修改）、不符合本项目实际、不太能满足本项目需求，得3-1分。 未提供服务方案的不得分。 |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，技术部分得分高的优先；技术部分得分相等的，商务部分得分高的优先。

招标人应当根据本招标项目特点及要求确定中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标单位，也可以重新招标。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）报价部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评审小组要求投标人必须提交的本次采购招标规定提供的资料均需提供，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

（3）本标书约定的其它情形。

3.1.3投标报价有算术错误的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标价格计算出得分A。

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。

（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C（取各评标专家评分的平均值作为最终得分）。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分= A+B+C。

3.2.4评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：否决投标条件

否决投标情况一览表

一览表否决投标条件之外的评审小组不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 1.投标报价限价 （1）本项目总价最高限价大写：【壹拾肆万肆仟叁佰元整】（小写：【144300.00元】）。 投标人报价不得超过最高限价，否则其投标文件将被否决。 2.报价要求。 投标人的投标报价为含税包干价，其包含完成本招标文件规定的招标范围所有工作内容的全部费用，招标人不再额外支付其他任何费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。 3.投标货币：人民币 |
| 第二章3.7.3 | 签字盖章要求 | 投标函部分、技术商务部分（资格审查资料）投标资料正本均按招标文件要求加盖投标人单位的公章，副本可为正本的复印件，法定代表人或其委托代理人签字（签章）处按招标文件格式相应位置按其要求签字或签章，投标文件应用不褪色的材料书写或打印。委托代理人签字或签章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（签章）确认。投标人不按要求签字盖章的其投标文件将被否决。 |
| 第二章3.7.4 | 投标文件的份数及装订要求 | 投标文件份数：提供正本1份，副本1份，投标文件应包含完整的全套内容（投标函部分、技术商务部分（资格审查资料）），并装订成册； 投标人不按要求提供的其投标文件将被否决。 说明：投标单位根据制作的投标文件厚度自行决定装订成册一本或多本，如投标文件需装订成册多本，投标文件封面可以标注分册信息。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审，初步评审的审查顺序为：形式评审、资格评审、响应性评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理： （1）第二章“投标人须知”第9.2项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。 （4）本标书约定的其它情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。 （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 |
| 第三章 3.2.4 | 明显低价 | 评审小组会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人拒绝书面说明或不能证明其报价合理性的，评审小组会有权将其作为无效投标处理，其报价不能参与评分。 |

第四章 合同条款（样本）

黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目

买方：中华人民共和国黔江海关

卖方：

签约时间：

签约地点：重庆市黔江区正阳街道积富社区香山路11号

买方：中华人民共和国黔江海关

卖方：

第一条  签约背景及合同目的

根据平等互利、互守信用原则，经友好协商，双方就卖方向买方销售本合同约定的货物事宜达成协议，并一致同意按如下条款签订本合同。

第二条  货物本体描述

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 单价（含税） | 税率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 机房除湿机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业级硬盘 |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机电路一体机 |  |  |  |  |  |

2.1货物的名称、品种、规格、单价及数量：

（注：以上各项产品数量为预计采购数量最大值，最终以本行实际需求量在预计采购数量范围内据实结算）。

2.2货款总计

本合同总价为人民币【】元（大写：）。此价格（或表格中的单价）为固定不变价，已包含乙方为完成本合同全部义务所需的一切成本、费用、开支、税费及利润。该总价已全面覆盖本合同所明示或暗示的所有工作内容、责任、风险和条件，包括但不限于包装、仓储、运输、装卸、安装、调试、验收、质保等。

2.3支付方式

合同签订后，项目实施完成且经甲方验收合格后，乙方提供付款申请和合同金额100%的增值税普通发票，甲方在收到付款资料之日起15个工作日内，向乙方支付合同金额100%。

第三条  收货信息

交付地点：重庆市黔江区正阳街道积富社区香山路11号黔江海关。

买方联系方式：接货人【 】，联系电话：【 】。若未注明买方接货人及联系方式的，适用本合同其他条款约定的买方联系人及联系方式。

第四条  交付期限

不迟于【】年【】月【】日；

第五条  货物的包装与标志

5.1卖方交付的所有货物均应以满足本合同目的的标准进行包装，以便货物在没有任何损坏的情况下安全地运抵货物交付地。具体的：

5.1.1卖方应按照货物的特点，须充分考虑长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防腐蚀、防碎等包装要求。

5.1.2具体货物若有相关包装标准的，应按照国家、部委、行业有关包装的标准中最新的规定进行包装。

5.2包装均应符合相关包装储运指示标志的规定。

第六条  货物的验收与异议

6.1货物交付后【15】日内，买方或其指定的第三方应根据本合同约定的名称、品种、规格、质量要求及技术标准对货物进行初步验收。若无异议，买方将按照本条的约定作出送达确认；若货物发现任何问题，卖方应立即进行更正，将符合合同要求的换货、部件或补货在买方要求期限内送至该地址，并承担相关费用（包括但不限于运费等）及迟延交付违约责任。

6.2如果初步验收时，未能发现货物存在问题，做出送达确认后【12】个月内发现非买方原因导致的货物任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量要求和技术标准的情况，买方可立即通知卖方修理、更换或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费等一切相关费用均由卖方负担。修理、更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点前不能正常使用的部分货物以修理、更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该部分货物的实际交货期，并可作为计算卖方迟延交付违约责任的依据。

第七条  货款支付规则

7.1付款进度：本项目按批次供货并付款。由甲方统一向供应商发出货物订单，供应商应立即供货，本行收到货物并经验收合格后根据后评价结果支付该批次应付货款。

7.2若卖方违约，买方可在卖方违约后，上款约定的任一次支付前扣减相应的货款作为违约金或视作行使先履行/同时履行抗辩权。买方依本项约定扣减货款的，卖方仍应依合同约定履行其他或/及后续义务。

7.3买方进行每次付款前，卖方应向买方出具合法有效且满足买方要求的票据凭证，或者提前出具货款全额票据凭证。卖方出具合法有效且满足买方要求的票据凭证之前，买方有权拒绝支付相应金额的货款。若因买方依上一项之约定扣减相应货款后导致票据凭证金额与实际支付金额不符需要票据凭证冲红或更换票据凭证的，应按照买方财务制度进行。卖方不得以此为由拒绝其他或/及后续义务的履行。

7.4支付方式。双方约定以下列第【7.4.1】种方式支付：

7.4.1银行转账。卖方指定的收款银行账户信息如下：

开户银行：【  】

银行地址：【  】

户    名：【  】

账    号：【  】

若卖方随意改变账户，买方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由卖方承担。

第八条  票据凭证条款

8.1票据凭证种类

卖方应向买方开具以下第【增值税专用发票】类票据凭证：

增值税专用发票。买方付款前，卖方应出具足额、合规、合法的增值税专用发票。如果增值税专用发票认证不成功，买方有权延迟付款并要求重新开具增值税专用发票。

增值税普通发票。买方付款前，卖方出应具足额、合规、合法的增值税普通发票。

行政事业性收费收据。买方付款前，卖方应出具足额、合规、合法的行政事业性收费收据。

8.2票据凭证送达时限

卖方应自票据凭证开具之日起7个工作日内送达到买方指定地点。若卖方未能在约定时间内将票据凭证递送至买方规定的地点，如卖方开具增值税专用发票的，买方在履行完内部审核程序后超过360天的专用发票抵扣期限的，卖方同意承担买方由此产生的额外增值税税负上升。卖方可以选择以下方式送达：

邮寄送达，则请将票据凭证寄往如下地址：

地址：重庆市黔江区正阳街道积富社区香山路11号。

实物送达，则请将票据凭证送往如下地址，并履行签收手续，确保票据凭证的安全与完整。

地址：____________。收件人：___________。收件人电话：__________。

相关票据凭证寄送事宜，请联系卖方联系人如下：

联系人： ___。联系人电话：  _。

8.3票据凭证丢失条款

若票据凭证丢失，卖方需按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得相关凭证。丢失方因丢失票据凭证给对方造成损失的，由丢失方承担。

8.4增值税专用发票违约条款

卖方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证或者不符合相关法律法规的规定，造成买方不能抵扣的，卖方应向买方重新开具合法合规的增值税专用发票；若不重新开具的，卖方应向买方支付未通过认证发票中载明的税款金额以及因发票不合规导致相关费用不能作企业所得税税前扣除而增加的企业所得税税额（税率25%）作为违约金。违约金不足以弥补买方损失的，卖方还应予以赔偿。卖方未按买方要求支付违约金或赔偿金的，买方有权从尚未支付给卖方的合同款项中直接予以扣除，买方亦有权终止合同。

第九条  权利凭证的交付

货物附有权利凭证的，卖方应在交付货物时将权利凭证一并交付。否则视为未能完全交付。

第十条  维护、维修、保养、质量保证

卖方应按照本合同约定、双方另行约定、技术资料内容及其他单方承诺内容对货物提供维护、维修、保养服务并承担质量保证义务。

第十一条  技术资料

货物附有技术资料的，卖方应在交付货物时将技术资料一并交付。否则视为未能完全交付。技术资料内容构成卖方对货物性能、质量等方面的承诺，但与本合同2.3条约定相冲突的部分，以2.3条为准。

第十二条  违约责任

12.1除下列第12.2项迟延交付的情形外，卖方违反本合同约定的，经买方书面催告在催告限定的期限内，或者虽无明确期限在合理期限内卖方仍未按约履行或仍未采取补救措施恢复到买方根据本协议所能合理期待的状态的，买方可选择：1）单方解除协议并追究卖方总货款20%的违约金责任；或者2）要求卖方继续履行并追究其总货款3%的违约金责任。违约金不足以弥补守约方损失的，就不足部分守约方可继续向违约方追偿。

12.2卖方违反合同规定迟延交付的，应按以下规定向买方支付迟延交付违约金：

（1）迟交【1】-【5】日（含本数），每日支付迟交货物货款的【5%】；

（2）迟交【6】-【10】日（含本数），每日支付迟交货物货款的【10%】；

（3）迟交【11】日以上（含本数），每日支付迟交货物货款的【20%】。

迟延交付违约金总额达到合同第3.2条所约定价款的【20】%或者对买方实现合同目的有重大影响的货物迟交超过【3】个月（含本数）时，买方有权单方解除合同并可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，由此发生的额外费用由卖方承担。买方部分终止合同的，卖方应继续执行合同中未终止的部分。买方单方解除合同的，已经产生的违约金不予免除，卖方仍须向买方支付。

迟延交货包括本合同第七条约定的初步验收及做出交付确认后合理期限内发现货物存在问题的情形。

12.3卖方违约状态存续期间，或卖方违约后未采取补救措施恢复到买方根据本合同所能合理期待的状态之前，买方有权暂停履行本合同。对于此种暂停，买方无需另行通知卖方，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方承担。买方行使暂停权利后，有权停付到期应向卖方支付的暂停部分的合同款项，并有权索回已支付给卖方的暂停部分的合同款项。

12.4卖方违约的，买方有权依据本合同第十条之约定扣减价款。

12.5卖方违约行为符合上述多项违约责任约定的，可以重复适用。

12.6 卖方明确表示无法供货或买方有理由认为卖方无法供货的，买方有权解除全部或部分合同。卖方应退还买方已支付的解除部分的合同价款，并向买方支付相当于解除部分合同货款总额20％的违约金。未解除部分仍适用本合同其他约定。

12.7 除因不可抗力，买方如无正当理由，未按本合同所规定的付款时间或后经双方书面协议修订的时间付款的，卖方可以催告买方在合理期限内支付。经催告仍不支付的,每迟延一日，买方应向卖方支付当期应付款金额万分之一的违约金，直至支付为止，但买方应支付的违约金金额的上限为应付款金额的10%。

12.8本合同所称损失应包括因违约行为所导致的守约方的损失，包括但不限于：

12.8.1守约方为处理此事支付的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、仲裁费、保全担保费/保险费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等所有合理费用和开支等。

12.8.2守约方因此而遭受直接损失、间接损失，包括但不限于商业利益的损失、合理利润的损失等。

第十三条  合同的生效

本合同生效条件为以下第【15.1】项：

13.1本合同自买卖双方签署之日起生效。

13.2本合同自买方支付第一笔款项之日生效。

第十四条  合同的变更

本合同未尽事宜或合同变更，经双方协商一致后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

第十五条  合同解释

15.1合同未列入之条款，适用《中华人民共和国民法典》及相关司法解释。

15.2合同中的标题仅为参考而设，并不构成本合同中任何及所有条款的含义、释义或结构的组成部分，也不对其产生任何影响。

第十六条  争议解决

因执行本合同而引起的一切争议，由双方通过友好协商解决；协商不成时向买方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十七条  附则

本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。

1.凡由本合同引起的或与解释、执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解的方式解决。协商或调解不成时，合同双方一致同意，向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

2.本合同壹式肆份，双方各执两份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为双方签署页）

（本页无正文，为双方《货物采购合同》签署页）

买方：中华人民共和国黔江海关（盖章）

负责人/授权签约人/经办人：           （签章）

卖方：【 】（盖章）

负责人/授权签约人/经办人：           （签章）

签约时间：【 】年【 】月

签约地点：【重庆市黔江区正阳街道香山路11号黔江海关】

第五章 技术商务要求

一、项目概况

本项目需对黔江海关现有机房及相关设施进行改造，主要解决备用电力电源保障不足、环境湿度过高、存储容量不足等问题。通过UPS电池组扩容、部署专业除湿系统、配置电路安全管理一体机、扩展存储设备及更换故障部件，全面提升机房基础设施的安全性与监控存储连续性。

二、 项目建设内容及详细技术要求

| 序号 | 分项名称 | 技术规格与性能要求 | 单位 | 数量 | 交付物/交付要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池组更换 | - 电池类型：放电型阀控式密封铅酸蓄电池（免维护）。 2. 规格：12V/100Ah。 3. 性能要求：更换后，需确保在UPS满载情况下，后备供电时间不低于60分钟。 4. 包含旧电池组的拆卸、新电池组的安装、接线与系统调试。 | 节 | 64 | 全新电池、安装调试完毕的UPS系统 |
| 2 | 机房专用除湿机​ | 1. 类型：工业级机房专用除湿机。 2. 除湿量：额定除湿量 ≥ 30升/天，适应重庆高湿环境。 3. 安装要求：供应商需根据现场情况合理布局安装位置，确保机房内温湿度均匀稳定，避免气流直吹设备，并完成规范的排水管道铺设。 | 台 | 1 | 全新设备、安装调试完毕 |
| 3 | 网络硬盘录像机（NVR）​ | 1、嵌入式网络硬盘录像机，支持≥24个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T硬盘，支持≥128路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥1024Mbps，支持≥36路1080P视频同时解码输出； 2、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 3、支持异源输出≥2路分辨率≥7680×4320的视频图像，支持输出≥1路分辨率≥7680×4320的视频图像同时再异源输出≥1路分辨率≥4096×2160的视频图像； 4、★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡，支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。 5、★支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口，支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；提供带CNAS、CMA标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，加盖厂商公章。 6、支持识别检测包括但不限于已知漏洞、XML内容格式、URL黑名单、报文格式合法性、SQL/XSS攻击、报文参数攻击、扫描器攻击，支持拦截攻击报文，对于网络端口扫描行为支持预警并自动封禁IP； 7、≥2个DP接口、≥2个HDMI接口，支持≥4个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，支持冗余电源、冗余风扇，高度≤4U； | 台 | 1 | 全新设备、安装配置完毕 |
| 4 | 企业级硬盘​ | 1. 类型：企业级SATA硬盘。 2. 容量：14TB。 3. 用于填充至新购的硬盘录像机中。 | 块 | 11 | 全新硬盘、安装并配置完毕 |
| 5 | 主机电路安全管理一体机​ | ★1、要求为软硬件一体机≤1.5U，双电源，内置显示屏，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、漏电监测接口≥6路、RS485接口≥6路、RS232串口≥1路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖厂商公章） 2、具有电涌保护功能支持网络和电源系统防雷击防浪涌； ★3、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50us-8/20us)≥10kV/5kA；（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构依据GB/T 18802.21-2016标准出具的完整检测报告并加盖厂商公章） ★4、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：电压保护水平Up≤1.6kV，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA；（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构依据GB/T 18802.11-2020标准出具的完整检测报告并加盖厂商公章） ★5、内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：告警信息、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话；（提供以上各项屏显内容的清晰照片并加盖厂商公章） ★6、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图并加盖厂商公章） 7、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险； 8、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单； 9、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警； 10、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电； 11、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RS232串口和RJ45网口两种方式远程控制； 12、电源输入AC220，额定电流≥32A，额定功率≥7000W； 13、中标后三日内提交样品和所响应证明材料复印件进行演示和查验。 | 台 | 1 | 全新设备、安装调试完毕 |

三、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价为包干价包括完成本项目服务所需要的全部成本、税费、利润等总和，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、付款方式

（一）成交供应商按采购合同完成项目服务需求，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（二）成交供应商向采购人提供税务部门出具的发票，向采购人申请付款；

（三）对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同款项；

（四）本项目支付办法及比例：合同签订时约定。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。成交供货商因此次服务形成货物类产品包括但不限于信息平台、本地服务器、移动勘察设备、高拍仪、大数据平台、管理设施设备等均所有权均归属采购人。

六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、项目管理

成交供应商成立项目小组，制定详细人员配置方案，负责管理及实施和维护项目进度、质量、售后，不同阶段的现场人员数量应满足采购人的要求。成交供应商应提供在7*24小时的实时技术响应，出现故障1小时内进行问题解答解决，故障2小时内派技术人员到达现场解决，故障12小时内解决完成。

八、服务要求

质保期：两年，指定专人负责运维服务。

第六章 投标文件格式

黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目

投标文件

供应商：                          	（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字或盖章）

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）开标一览表格式

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、技术商务部分（资格审查资料）

（一）投标人基本情况

（二）投标人资质

（三）承诺函

（四）技术商务条款偏离表

（五）其他包括但不限于技术商务部分评分的内容

一、投标函部分

（一）投标函

致：中华人民共和国黔江海关（招标人）：

_______________________（投标单位全称）授权        （法定代表人或委托代理人姓名）（  职务）为法定代表人或委托代理人，参加贵司组织的（招标编号：            、招标项目名称：黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目）投标的有关活动，并对黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目进行投标。为此：

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供完成本项目的所有供货及服务工作。

2、我们现提交的投标文件：正本1份，副本1分。

3、我们完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求，我公司完全答应招标文件中规定的所有条件和评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和招标投标法》等法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为中标人，我方将按照评标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本投标函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、投标有效期为90日。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：_______________________________________________________

地址：___________________________________________________________

邮编：______________   电话：______________  传真：______________

投标人（盖章单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：      年   月   日

（二）开标一览表

招标项目名称：黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池组 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机房除湿机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业级硬盘 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机电路安全管理一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 投标含税总报价（数量*含税单价）： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须在报价表中按要求填写设备品牌、型号，否则作否决投标处理。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

附：法定代表人证明资料复印件或扫描件

法定代表人身份证明资料备注：中国国籍法定代表人提供本人身份证复印件或扫描件双面；外国国籍法定代表人提供本人护照（至少包括护照上的本人信息关键页）复印件或扫描件，外国国籍法定代表人提供的护照如无中文翻译还需提供中文翻译，以上要求的法定代表人身份证明资料无格式要求。

授权委托书

本人      （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）电话：            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明资料和委托代理人身份证明资料。

投  标  人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字或盖章）

年         月         日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明资料和委托代理人身份证明资料是指，中国国籍人员提供本人身份证复印件或扫描件双面；外国国籍人员提供本人护照（至少包括护照上的本人信息关键页）复印件或扫描件，外国国籍人员提供的护照如无中文翻译还需提供中文翻译，以上要求的法定代表人身份证明资料和委托代理人身份证明资料无格式要求。

- 技术商务部分（含资格审查资料）

（一）投标人基本情况

（格式自拟）

（二）投标人资质

按招标文件第二章投标人须知前附表1.4.1要求附相应证明文件(承诺函可不在此处)

（格式自拟）

（三）承诺函

中华人民共和国黔江海关（招标人）：

我公司参加黔江海关UPS电池更新及监控扩容升级项目投标活动，现作如下承诺（声明）：

1.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；

（2）与本采购项目的其他响应方为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他响应方存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被其他采购方列入黑名单并在其官网公布；

（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在最近三年内发生重大产品质量问题；

（9）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常、严重违法失信企业名单；

（10）被列为失信被执行人名单；

（11）所属行业属于“两高一剩”行业；

（12）法律法规规定的其他情形。

4.我单位承诺不进行相互串通投标，我单位承诺提交的投标文件资料不存在虚假，如存在承诺与实际不符，如我单位中标将自行承担招标人中止合同的一切后果。

5.我单位未以联合体形式投标。

如以上承诺（声明）与实际不符，将自行承担一切后果。

投标人：   （盖单位公章）

日  期：     年   月   日

（四）技术商务条款偏离表

技术商务条款偏离表 （偏离表中信息以“投标人须知前附表”、“合同条款”为准和“第五章 技术商务要求”为准）

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件承诺及具备条件 | 差异说明（正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须知前附表 |  |  |
| 2 | 招标范围 |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |
| 4 | 服务指标 |  |  |
| 5 | 服务地点 |  |  |
| 6 | 投标报价 |  |  |
| 7 | 合同条款 |  |  |
| 8 | 第五章 技术商务要求 |  |  |

备注：表格不够可以自行加页，无差异内容不需要填写（未填视为无差异，视为投标人满足招标文件要求），有差异部分投标人按招标文件内容逐条如实填写完全。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

（五）设备配置清单

| 序号 | 招标条款 | 投标应答（参数情况） | 佐证材料页码 | 差异说明（正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | UPS电池组更换 |  |  |  |
| （二） | 机房专用除湿机 |  |  |  |
| （三） | 网络硬盘录像机（NVR） |  |  |  |
| （四） | 企业级硬盘​ |  |  |  |
| （五） | 主机电路安全管理一体机​ |  |  |  |

（六）其它资料

（格式自拟）